# Диспетчерские наименования энергетических объектов

## Общие положения

Целью данной работы является формулировка правил, используемых при определении диспетчерских наименований энергетических объектов.

Диспетчерские наименования – это наименования объектов, используемые в оперативных переговорах и записях.

Диспетчерские наименования (далее по тексту - ДН) должны однозначно определять оборудование в пределах определенного распределительного устройства.

В диспетчерское наименование должны входить сокращенное буквенно-цифровое обозначение оборудования, класс напряжения и имя присоединения, к которому относится данное оборудование и информация, конкретизирующая положение элемента в схеме.

Порядок выполнения диспетчерских наименований должен быть указан в местных инструкциях на предприятиях. Поскольку на разных предприятиях правила исполнения ДН могут отличаться друг от друга, то в данном документе приводятся общие правила для нанесения диспетчерских наименований, которые могут отличаться от правил, принятых на местах.

Диспетчерские наименования определяют элементы схемы в пределах некоторого распредустройства. Это может быть подстанция, ОРУ, и т.д.

Если операции проводятся одновременно в нескольких распредустройствах, в оперативных переговорах и записях необходимо перед диспетчерским наименованием

использовать имя распределительного устройства, в котором находится оборудование. Например – ОРУ-500: ТР 500 кВ  АТ-2.

## Термины и определения

Присоединение - Электрическая цепь (оборудование и шины) одного назначения, наименования и напряжения, присоединенная к шинам РУ, генератора, щита, сборки и находящаяся в пределах электростанции, подстанции и т.п. Электрические цепи разного напряжения одного силового трансформатора (независимо от числа обмоток), одного двухскоростного электродвигателя считаются одним присоединением. В схемах многоугольников, полуторных и т.п. схемах к присоединению линии, трансформатора относятся все коммутационные аппараты и шины, посредством которых эта линия или трансформатор присоединены к РУ

Ключевые элементы присоединения – элементы, лежащие в основе присоединения, их наименование используется в наименовании присоединения.

Правило группировки – правило, по которому элементы на схеме группируются в присоединение.

Простое присоединение – присоединение, содержащее один элемент, образующий присоединение.

Сложное присоединение – присоединение, в котором находятся несколько элементов, образующих присоединение (присоединения нескольких фидеров 6-10 кВ на одном выключателе, возможно ТСН + фидеры, и т.п.).

Соединение  - группа соединенных между собой элементов и ограниченная со всех сторон шинами

Простая цепь – цепь элементов схемы, не имеющая ветвлений.

## Используемые сокращения

ДН – Диспетчерское наименование

## Составляющие диспетчерского наименования

Диспетчерское наименование состоит из следующих  составляющих:

- Сокращенное буквенно-цифровое обозначение элемента.

- Класс напряжения ( например 110 кВ)

- Имя присоединения

- Информация, конкретизирующая положение элемента в схеме – («Сторона» элемента схемы, секция шин, с которой соединен элемент, для СВ – соединяемые секции).

### Буквенно-цифровое обозначение элемента

В диспетчерском наименовании объекта на первом месте стоит сокращенное буквенно-цифровое обозначение типа элемента, например :

- АТ-1 автотрансформатор;

- СК–1 синхронный компенсатор;

- ТСН-2  – трансформатор собственных нужд.

В сокращенное буквенное обозначение элемента может входить информация не только о типе элемента, но еще и о функциональном предназначении элемента в присоединении. (Понятие присоединения дано Межотраслевых правилах по охране труда и помещено в раздел «Термины и определения»). Например: разъединитель шинный  именуется как ШР, линейный разъединитель – ЛР и т.д.

К сокращенному буквенному обозначению элемента через дефис добавляется порядковый номер этого элемента. Порядковые элементы именуются сквозной нумерацией для определенного типа элементов в пределах определенного распредустройства (подстанция, РУСН-10, РУСН-0,4 и т.д).

Например – ТСН-1, ТСН-2, ТСН-3 и т.д., Т-1, Т-2, Т-3 и т.д. Нумерация элементов схемы определяется персоналом предприятия.

В случае, если один объект разделен конструктивно на несколько элементов, или общие правила наименования элемента не обеспечивают уникальности его наименования, то к цифре буквенно-цифрового обозначения добавляется буквенный индекс. Например – ТХН-1 А 10 кВ, ТХН-1 Б 10 кВ, РШ 1 сек. А 220 кВ ОШВ.

### Класс напряжения

Если у элемента схемы один класс напряжения (например – разъединитель, заземляющий нож, разрядник, выключатель) то в ДН указывается этот класс напряжения.

Если у элемента схемы несколько классов напряжения – например трансформатор, то для таких элементов схемы в ДН указывается наивысший класс напряжения. Пример – АТ-1 500 кВ, ТСН-1 10 кВ.

Иногда для главных  объектов схемы не указывают класс напряжения. Поскольку этих объектов не много, и они часто используются в переговорах и записях, то информация о классе напряжения этих элементов в диспетчерское наименование на некоторых предприятиях не включается. Как правило это главные трансформаторы, генераторы, энергоблоки.

Напряжение указывается в киловольтах с указанием единиц измерения: 110 кВ, 35 кВ, 0,4 кВ, 0,23 кВ. Напряжение по роду может быть как переменное так и постоянное.

### Имя присоединения

В диспетчерское наименование включается имя присоединения.

По наименованию присоединения в ДН  можно определить принадлежность элемента схемы к тому или иному присоединению.

Имя присоединения определяется по буквенно-цифровому обозначению  ключевого элемента схемы, образующего присоединение. Например: трансформаторный разъединитель 10 кВ автотрансформатора АТ-1 будет называться ТР 10 кВ АТ-1. АТ-1 в этом случае это ключевой элемент присоединения, дающий наименование присоединению.

Перечень элементов, образующих присоединение, приведен в таблице «Элементы схемы, образующие присоединение». В случае, если элемент образует присоединение, то в его имени уже включено имя присоединения, и дополнительно оно больше не включается.

В случае, если в присоединении несколько элементов, образующих присоединение, например – несколько фидеров, присоединенных к одному выключателю, то имя присоединения включает в себя информацию о всех фидерах, например :

если фидеры называются 123-А, 234 Б, 234-В, то имя присоединения будет

ф. 123-А + 234-Б+В.

Более подробно о выделении присоединений на схемах указано в разделе «Как выделить присоединения на схемах».

### «Сторона» элемента схемы

Для определенных элементов схемы в диспетчерском наименовании необходимо указывать дополнительную информацию о месте установки элемента. Это относится к элементам, являющимся составной частью других элементов схемы (заземляющие ножи), а также шинные разъединители. Например: существуют разъединители, выполненные конструктивно с заземляющими ножами. Заземляющие ножи располагаются по обе стороны разъединителя. Каждый ЗН заземляет свою сторону разъединителя.

Наименование заземляющего ножа будет состоять в этом случае из

префикса ЗН, ДН разъединителя, на котором установлен ЗН, и указания, в какую сторону включен заземляющий нож. «Сторона», в которую включается заземляющий нож, это ближайший к ЗН в электрической цепи элемент схемы в сторону, противоположную разъединителю, на котором установлен ЗН. Пример:

ЗН РЛ-220 кВ ВЛ Тяговая – Пущино в стор. ВЛ,

ЗН РЛ-220 кВ ВЛ Тяговая – Пущино в стор. МВ.

после слов «в стор.» добавляется буквенное сокращение типа элемента.

Поскольку операция заземления является ответственной операцией, необходима предельная точность в указании места, куда устанавливается заземление.

Но в некоторых предприятиях используют не однозначные правила именования заземляющих ножей, не указывая, в какую сторону установлен заземляющий нож, если он единственный на разъединителе. Уникальность наименования в этом случае соблюдается, но меняется правило наименования заземляющих ножей и точность диспетчерского наименования.

Аналогично именуются и короткозамыкатели на отделителях.

При наименовании шинных разъединителей необходимо в ДН конкретизировать шину, с которой соединен разъединитель. например – ШР 1 сек. 110 кВ ВЛ Кучино-Трубино.

## Диспетчерские наименования элементов  схем

В случае, если элемент схемы образует присоединение, то его диспетчерское наименование состоит из сокращенного буквенно-цифрового обозначения, которое будет являться наименованием присоединения,  и класса напряжения.

В случае, если элемент схемы не образует присоединения, то его ДН состоит из сокращенного буквенно-цифрового обозначения, класса напряжения, наименования присоединения. Существуют отклонения от этих правил для функционально определенных элементов схем. Эти правила описаны ниже.

## Диспетчерские наименования функционально-определенных элементов схем

Перечень функционально-определенных элементов схем приведен в таблице .

Таблица. функционально-определенные элементы схем.

| No | Наименование | Буквенное сокращение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Линейный разъединитель | ЛР |  |
| 2 | Шинный разъединитель | ШР |  |
| 3 | Обходной разъединитель | ОР |  |
| 4 | Секционный разъединитель | СР |  |
| 5 | Трансформаторный разъединитель | ТР |  |
| 6 | Трансформатор собственных нужд | ТСН |  |
| 7 | Заземляющий_нож | ЗН | как разъединитель с одним заземленным концом. |
| 8 | Обходная шина | ОШ |  |
| 9 | Обходной выключатель | ОВ |  |
| 10 | Секционный выключатель | СВ |  |
| 11 | Шиносоединительный выключатель | ШВ |  |

### Линейный разъединитель

Разъединитель является линейным, если одним концом он соединен с линией (КЛ или ВЛ) или элементом, являющимся частью линии – фидером, муфтой, связъю с объектом. Другим концом он не должен быть присоединен к ОШ – обходной шине.

### Шинный разъединитель

Как правило, разъединитель, соединенный с шиной называется шинным (исключение составляют разъединители обходных шин и трансферов, секционные разъединители, см. ниже).

Для шинного разъединителя необходимо указывать сокращенное обозначение (ШР), наименование секции, с которой он соединен, и наименование присоединения. Это необходимо для однозначного именования шинных разъединителей одного присоединения, соединенных с разными секциями шин. В этом случае все элементы, стоящие в цепи шинного разъединителя от шины до узла, соединяющего в себе более двух элементов схемы или до сдвоенного реактора,  должны содержать в диспетчерском наименовании имя секции шин, к которой они присоединены. Это относится и с разъединителям, и к выключателям, реакторам. Иногда, в случае, если у присоединения один шинный разъединитель, ДН упрощают и не указывают, с какой шиной соединен шинный разъединитель. Тем не менее, в оперативных переговорах как правило уточняют эту информацию на словах.

Пример:

ШР 1 сек. 110 кВ Т-1:  1 сек. 110 кВ – наименование секции, Т-1 – наименование присоединения.

### Разъединитель трансформатора напряжения

Могут быть установлены на линиях и шинах. Именуются ТР ТН-1 500 кВ ВЛ Липки – Рюмино. На шинах в зависимости от местных правил могут именоваться как ШР ТН-1 10 кВ, или ТР ТН-1 10 кВ.

### Секционный разъединитель

Разъединитель, стоящий в цепи секционного выключателя.

ДН включает в себя имя разъединителя (СР),  ДН секционного выключателя,

Пример: СР 10 кВ СМВ 1-3 сек.  в стор. 3 сек.

### Обходной разъединитель

Разъединитель, соединенный с обходной шиной.

Примеры : ОР ТН 220 кВ ОСШ, ОР 110 кВ Т-1,

ОР 110 кВ  ВЛ Тяговая – Пущино.

### Трансформаторный разъединитель

Разъединитель в цепи обмотки трансформатора, Ближайший к трансформатору разъединитель.

Пример: ТР 10 кВ Т-1. В случае, если он соединен с шиной в схемах четырехугольников, мостов используется наименование ТР.

### Трансформатор собственных нужд

Именуется как трансформатор, только вместо Т стоит ТСН.

### Заземляющий нож

Наименование заземляющего ножа состоит из префикса ЗН, наименования разъединителя или другого коммутационного аппарата, на котором установлен ЗН, и указания, в какую сторону включен заземляющий нож. «Сторона», в которую включается заземляющий нож, это ближайший к ЗН в электрической цепи элемент схемы в сторону, противоположную разъединителю, на котором установлен ЗН. Пример:

ЗН РЛ-220 кВ ВЛ Тяговая – Пущино в стор. ВЛ,

ЗН РЛ-220 кВ ВЛ Тяговая – Пущино в стор. МВ.

ЗН МВ-10 кВ ТСН-1 в стор. ТСН-1

Поскольку операция заземления является очень ответственной операцией, необходима предельная точность в указании места, куда устанавливается заземление.

Но в некоторых предприятиях используют не однозначные правила именования заземляющих ножей, не указывая, в какую сторону установлен заземляющий нож, если он единственный на разъединителе. Однозначность наименования в этом случае соблюдается, но меняется правило наименования заземляющих ножей и точность диспетчерского наименования.

Аналогично именуются и короткозымыкатели на отделителях.

В случае, если заземляющий нож отдельно установлен для заземления шин, то наименование шины служит для него именем присоединения : ЗН 1 СШ 110 кВ в ст. .

### Обходные шины

Наименование обходных шин состоит из сокращения ОШ и класса напряжения. В некоторых случаях, когда в пределах одного распредустройства несколько обходных шин одного класса напряжения, им присваивают различные номера. Например : ОШ-1 110 кВ,

ОШ-2 110 кВ. Обходные шины предназначены для перевода какого либо присоединения со своего выключателя на выключатель обходной системы шин без перерыва в электроснабжении.

### Обходной выключатель

Обходной выключатель предназначен для перевода нагрузки какого-либо присоединения через обходную систему шин. Для других коммутационных аппаратов, в цепи с которыми стоит, является элементом, образующим присоединение.

Пример: ОР -110 кВ ОВ, ШР 1 сек. 110 кВ ОВ. В наименовании выключателя может учитываться тип выключателя, например:  ШР 1 сек. 220 кВ ОВВ (воздушный).

### Секционный выключатель

Если выключатель соединяет секции, у которых нет общих присоединений - это будет секционный выключатель.

Секционный выключатель предназначен для соединения секций шин. Для других коммутационных аппаратов, в цепи с которыми стоит, является элементом, образующим присоединение. Пример : СВ 110 кВ.

В случае, если в распредустройстве больше двух секций, то в наименование секционного выключателя добавляются наименования секций, которые он соединяет.

Пример :  СВ 1–3 сек. 10 кВ

Для других коммутационных аппаратов, в цепи с которыми стоит, является элементом, образующим присоединение.

Пример: СР 1 сек. 110 кВ СВ . В наименовании выключателя может учитываться тип выключателя, например:  СР 1 сек. 220 кВ СВВ (воздушный).

### Шиносоединительный выключатель

Если в схеме распредустройства две шины с возможностью перевода присоединения как на одну, так и на другую шину, (в присоединении два шинных разъединителя )  то выключатель, соединяющий шины называется шиносоединительным (ШСВ). Для других коммутационных аппаратов, в цепи с которыми стоит, является элементом, образующим присоединение. Примеры: ШСВ 110 кВ. Рш 1 сек. 110 кВ ШСМВ.

Буквенные обозначения элементов схем

| Наименование | Буквенное сокращение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Автомат | АВ |  |
| автомат_силовой | АВ |  |
| автотрансформатор | АТ |  |
| воздушная_линия | ВЛ |  |
| Выключатель | по типу : |  |
| Вакуумный | ВВ |  |
| Воздушный | ВВ |  |
| Масляный | МВ |  |
| Элегазовый | ЭВ |  |
| выключатель_выдвижной | по типу выключателя |  |
| выключатель_нагрузки | ВН |  |
| Генератор | Г |  |
| Группа_АРНТ | АРНТ |  |
| двигатель_асинхронный | Д, РМ- разгонный механизм |  |
| двигатель_постоянного тока | ДПТ |  |
| двигатель_синхронный | ДС |  |
| ДГР | ДГР |  |
| Дроссельная_катушка | ДК |  |
| заземляющий_нож | ЗН |  |
| кабельная_линия | КЛ |  |
| короткозамыкатель | КЗ |  |
| Линия_связи | ЛС |  |
| Муфта | по тексту , фидер - ф. |  |
| ОПН | ОПН |  |
| Отделитель | ОД |  |
| Отделитель_выдвижной | ОД |  |
| Предохранитель | Предохр. |  |
| Разъединитель | шинный -ШР, линейный -ЛР, трансформаторный -ТР, обходной ОР, секционнный - СР, секционный разъем - СР., прочие: Р-ль. |  |
| разъединитель_выдвижной | см. разъединитель |  |
| Реактор | Реакт. |  |
| реактор_шунтирующий | Реакт. |  |
| РПН | РПН |  |
| РПН_настраиваемый | РПН |  |
| связь_с_объектом | по тексту, фидер - ф. |  |
| Синхронный_компенсатор | СК |  |
| Трансформатор | Т |  |
| трансформатор_напряжения | ТН |  |
| трансформатор_силовой | Т |  |
| трансформатор_собственных_нужд | ТСН |  |
| трансформатор_тока | ТТ |  |
| Шина | СШ, ОШ – обходная система шин, щит собственных нужд - ЩСН |  |
| Ошиновка | ОШ |  |
| Фидер | ф. |  |
| Развилка | развил. |  |

### Элементы схемы, образующие присоединение

| Панели управления | П4У |  |
| --- | --- | --- |
| Панели релейной защиты | П12Р |  |
| Наименование | Буквенное сокращение | Примечание |
| ##### Линии |  |  |
| Воздушная_линия | ВЛ |  |
| кабельная_линия | КЛ |  |
| линия_связи | ЛС |  |
| Муфта | по тексту (ВЛ, КЛ ) , фидер - ф. |  |
| Связь_с_объектом | по тексту (ВЛ, КЛ), фидер - ф. |  |
| Фидер | ф. |  |
| #### Подстанционное оборудование |  |  |
| автотрансформатор | АТ |  |
| трансформатор | Т |  |
| трансформатор_напряжения | ТН |  |
| трансформатор_силовой | Т |  |
| трансформатор_собственных_нужд | ТСН |  |
| Генератор | Г |  |
| двигатель_асинхронный | Д, РМ- разгонный механизм |  |
| двигатель_постоянного_тока | ДПТ |  |
| двигатель_синхронный | ДС |  |
| дугогасящий_реактор | ДГР |  |
| Реактор | Реакт. |  |
| Реактор_шунтирующий | Реакт. |  |
| Дроссельная_катушка | ДК |  |
| Синхронный_компенсатор | СК |  |
| Шина | СШ, ОШ, щит собственных нужд - ЩСН |  |
| Шиносоединительный выключатель | ШСВ, ШСМВ |  |
| Секционный выключатель | СВ, СМВ |  |
| Обходной выключатель | ШОВ, ОВ |  |

# Как выделить присоединения на схемах

## Общий порядок выделения присоединений на схеме

Постановка задачи:

Задача 1. Для данного элемента определить принадлежность к тому или иному присоединению

Задача 2. Определить элементы схемы, принадлежащие данному присоединению.

### Предлагается следующий порядок определения присоединений на схеме

На схеме можно выделить элементы, образующие присоединение. Наименование этих элементов используется в наименовании присоединения. Например : Трансформатор Т-1 участвует в присоединении Т-1. Т-1 в этом случае является ключевым элементом, образующим соединение.

Типы элементов, образующих присоединение, указаны в таблице «Элементы схемы, образующие присоединение».

Границами присоединений обычно являются шины. Шины сами по себе также являются присоединениями. Например, наименование отдельного заземляющего ножа на шинах содержит наименование шины, как наименование присоединения.

(ЗН 1 сек. 220 кВ).

В случае, если присоединения не разделены между собой шинами, необходимо выделять подчиненные ветви, которые являются отдельными присоединениями.  Если в группе соединенных между собой элементов и ограниченной шинами (Соединение) находятся несколько элементов, образующих присоединение, то необходимо определить подчиненные элементы, образующие соединение.

Присоединение подчиненного элемента – это, как правило,  цепь элементов без ветвлений  - (простая цепь). Но могут быть вложенные друг в друга подчиненные присоединения.

Для подчиненных элементов, образующих присоединение, выполняется следующее правило группировки:  Присоединению этого элемента будут принадлежать все элементы электрической цепи с которыми он соединен, до электрического узла, в котором соединены более двух элементов электрической цепи (или до сдвоенного реактора ).

Подчиненные присоединения могут быть вложены друг в друга. Например :

АТ- главное присоединение, подчиненное присоединение – СК, у того в свою очередь – трансформаторы напряжения.

В этом случае при определении ветвей – отдельных присоединений необходимо пользоваться следующей таблицей:

| Элемент, образующий присоединение | Элементы, образующие подчиненное присоединение |
| --- | --- |
| АТ, Т | ТСН, ТХН, ТДК, СК |
| ###### СК | ТН |
| ВЛ, КЛ | ТН |
| ТСН | ТХН |

Примеры диспетчерских наименований присоединений

| 1. Присоединение ВЛ на две сш без осш |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Связь с объектом |  | ВЛ 220 кВ Ногинск -Дальняя |  |  |  |
|  | Заземляющий нож |  | ЗН ЛР-220 кВ ВЛ Ногинск - Дальняя в ст. ВЛ |  |  |  |
|  | Линейный разъединитель |  | ЛР 220 кВ ВЛ Ногинск-Дальняя |  |  |  |
|  | Заземляющий нож |  | ЗН ЛР-220 кВ ВЛ Ногинск - Дальняя в ст. МВ |  |  |  |
|  | Масляный выключатель |  | МВ 220 кВ ВЛ Ногинск - Дальняя |  |  |  |
|  | Заземляющий нож |  | ЗН ШР 2 сш 220 кВ ВЛ Ногинск-Дальняя в ст. МВ |  |  |  |
|  | Заземляющий нож |  | ЗН ШР 1 сш 220 кВ ВЛ Ногинск-Дальняя в ст. МВ |  |  |  |
|  | Шинный разъединитель |  | ШР 1 сш 220 кВ ВЛ Ногинск – Дальняя |  |  |  |
|  | Шинный разъединитель |  | ШР 2 сш 220 кВ ВЛ Ногинск – Дальняя |  |  |  |
|  | Система шин |  | I сш 220 кВ |  |  |  |
|  | Система шин |  | II сш 220 кВ |  |  |  |
| 2. Присоединение ВЛ на две сш с осш |  |  |  |  |  |  |
|  | Связь с объектом |  | ВЛ 110 кВ Черноголовка-Дальняя II с отпайками |  |  |  |
|  | Обходная система шин |  | осш 110 кВ |  |  |  |
|  | Линейный разъединитель |  | ОР-110 кВ ВЛ Черноголовка - Дальняя II с отп-ми |  |  |  |
|  | Заземляющий нож |  | ЗН ОР-110 кВ ВЛ Черноголовка - Дальняя II с отп-ми |  |  |  |
|  | Заземляющий нож |  | ЗН ЛР-110 кВ ВЛ Черноголовка - Дальняя II с отп-ми в стор. ВЛ |  |  |  |
|  | Линейный разъединитель |  | ЛР-110 кВ Черноголовка - Дальняя II с отп-ми |  |  |  |
|  | Заземляющий нож |  | ЗН ЛР-110 кВ ВЛ Черноголовка - Дальняя II с отп-ми в стор. МВ |  |  |  |
|  | Масляный выключатель |  | МВ-110 кВ ВЛ Черноголовка - Дальняя II с отп-ми |  |  |  |
|  | Заземляющий нож |  | ЗН ШР 2 сш 110 кВ ВЛ Черноголовка - Дальняя II с отп-ми в ст. МВ |  |  |  |
|  | Шинный разъединитель |  | ШР 2 сш 110 кВ ВЛ Черноголовка - Дальняя II с отп-ми |  |  |  |
|  | Заземляющий нож |  | ЗН ШР 1 сш 110 кВ ВЛ Черноголовка - Дальняя II с отп-ми в ст. МВ |  |  |  |
|  | Шинный разъединитель |  | ШР 1 сш 110 кВ ВЛ Черноголовка - Дальняя II с отп-ми |  |  |  |
|  | Система шин |  | 1 сш 110 кВ |  |  |  |
|  | Система шин |  | 2 сш 110 кВ |  |  |  |
| 3. Присоединение ШСМВ с двумя ЗН в ст. МВ |  |  |  |  |  |  |
|  | Система шин |  | 1 сш 110 кВ |  |  |  |
|  | Шинный разъединитель |  | ШР 1 сш 220 кВ ШСМВ |  |  |  |
|  | Заземляющий нож |  | ЗН ШР 1 сш 220 кВ ШСМВ в ст. ШСМВ |  |  |  |
|  | Система шин |  | 2 сш 110 кВ |  |  |  |
|  | Шинный разъединитель |  | ШР 2 сш 220 кВ ШСМВ |  |  |  |
|  | Заземляющий нож |  | ЗН ШР 2 сш 220 кВ ШСМВ в ст. ШСМВ |  |  |  |
|  | Шиносоединительный Масляный выключатель |  | ШСМВ 1-2 сш 220 кВ |  |  |  |
| 4. Присоединение ШСМВ с ЗН |  |  |  |  |  |  |
|  | Система шин |  | 1 сш 110 кВ |  |  |  |
|  | Заземляющий нож |  | ЗН ШР 1 сш 110 кВ ШСМВ в ст. 1 сш |  |  |  |
|  | Шинный разъединитель |  | ШР 1 сш 220 кВ ШСМВ |  |  |  |
|  | Заземляющий нож |  | ЗН ШР 1 сш 220 кВ ШСМВ в ст. МВ |  |  |  |
|  | Система шин |  | 2 сш 110 кВ |  |  |  |
|  | Заземляющий нож |  | ЗН ШР 2 сш 110 кВ ШСМВ в ст. 2 сш |  |  |  |
|  | Шинный разъединитель |  | ШР 2 сш 220 кВ ШСМВ |  |  |  |
|  | Заземляющий нож |  | ЗН ШР 2 сш 220 кВ ШСМВ в ст. МВ |  |  |  |
|  | Шиносоединительный Масляный выключатель |  | ШСМВ 1-2 сш 220 кВ |  |  |  |
| 5. Присоединение разрядника на одну сш через предохранитель |  |  |  |  |  |  |
|  | Система шин |  | 1 сш 6 кВ |  |  |  |
|  | Разрядник |  | Разр. 1 сш 6 кВ |  |  |  |
| 6. Присоединение реактора к силовому трансформатору |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансформатор |  | Т-1 |  |  |  |
|  | Трансформаторный разъединитель |  | ТР 1 сш 6 кВ Т-1 |  |  |  |
|  | Реактор |  | Реактор 6 кВ Т-1 |  |  |  |
|  | Масляный выключатель |  | МВ 6 кВ Т-1 |  |  |  |
|  | Шинный разъединитель |  | ШР 1 сш 6 кВ Т-1 |  |  |  |
|  | Система шин |  | 1 сш 6 кВ |  |  |  |
| 7. Присоединение СВ на две сш |  |  |  |  |  |  |
|  | Система шин |  | 1 сш 220 кВ |  |  |  |
|  | Секционный разъединитель |  | СР 1 сш 220 кВ СВ 1-3 сш |  |  |  |
|  | Заземляющий нож |  | ЗН СР 1 сш 220 кВ в ст. СВ |  |  |  |
|  | Секционный выключатель |  | СВ 1-3 сш 220 кВ |  |  |  |
|  | Заземляющий нож |  | ЗН СР 3 сш 220 кВ в ст. СВ |  |  |  |
|  | Секционный разъединитель |  | СР 3 сш 220 кВ СВ 1-3 сш |  |  |  |
|  | Система шин |  | 3 сш 220 кВ |  |  |  |
| 8. Присоединение трансформатора напряжения на одну сш |  |  |  |  |  |  |
|  | Система шин |  | 2 сш 220 кВ |  |  |  |
|  | Система шин |  | 1 сш 220 кВ |  |  |  |
|  | Заземляющий нож |  | ЗН ШР ТН 1 сш 220 кВ в стор. 1 сш |  |  |  |
|  | Шинный разъединитель |  | ШР ТН 1 сш 220 кВ |  |  |  |
|  | Заземляющий нож |  | ЗН ШР ТН 1 сш 220 кВ в стор. ТН |  |  |  |
|  | Трансформатор напряжения |  | ТН 1 сш 220 кВ |  |  |  |
|  | Разрядник |  | Разр. 220 кВ ТН 1 сш |  |  |  |
| 9. Присоединение фидера на одну сш |  |  |  |  |  |  |
|  | Система шин |  | 1 сш 6 кВ |  |  |  |
|  | Масляный выключатель |  | МВ 6 кВ ф. 13 |  |  |  |
|  | Связь с объектом |  | Ф.1 6 кВ |  |  |  |
| 10. Присоединение силового трансформатора на две сш |  |  |  |  |  |  |
|  | Cистема шин |  | 1 сш 220 кВ |  |  |  |
|  | Шинный разъединитель |  | ШР 1 сш 220 кВ Т-2 |  |  |  |
|  | Заземляющий нож |  | ЗН ШР 1 сш 220 кВ Т-2 в ст. МВ |  |  |  |
|  | Cистема шин |  | 2 сш 220 кВ |  |  |  |
|  | Шинный разъединитель |  | ШР 2 сш 220 кВ Т-2 |  |  |  |
|  | Заземляющий нож |  | ЗН ШР 2 сш 220 кВ Т-2 в ст. МВ |  |  |  |
|  | Масляный выключатель |  | МВ 220 кВ Т-2 |  |  |  |
|  | Заземляющий нож |  | ЗН ТР 220 кВ Т-2 в ст. МВ |  |  |  |
|  | Трансформаторный разъединитель |  | ТР 220 кВ Т-2 |  |  |  |
|  | Трансформатор |  | Т-2 |  |  |  |
| 11. Присоединение силового трансформатора на две сш с осш |  |  |  |  |  |  |
|  | Обходная система шин |  | осш 110 кВ |  |  |  |
|  | Обходной разъединитель |  | ОР-110 кВ ВЛ Черноголовка - Дальняя I с отп-ми |  |  |  |
|  | Заземляющий нож |  | ЗН ОР-110 кВ АТ-3 в ст. АТ-3 |  |  |  |
|  | Заземляющий нож |  | ЗН ТР-110 кВ АТ-3 в стор. АТ-3 |  |  |  |
|  | Трансформаторный разъединитель |  | ТР-110 кВ АТ-3 |  |  |  |
|  | Заземляющий нож |  | ЗН ТР-110 кВ АТ-3 в стор. МВ |  |  |  |
|  | Масляный выключатель |  | МВ-110 кВ АТ-3 |  |  |  |
|  | Заземляющий нож |  | ЗН ШР 1 сш 110 кВ АТ-З в ст. МВ |  |  |  |
|  | Шинный разъединитель |  | ШР 1 сш 110 кВ АТ-3 |  |  |  |
|  | Система шин |  | 1 сш 110 кВ |  |  |  |
|  | Заземляющий нож |  | ЗН ШР 1 сш 110 кВ АТ-З в ст. МВ |  |  |  |
|  | Шинный разъединитель |  | ШР 2 сш 110 кВ АТ-3 |  |  |  |
|  | Система шин |  | 2 сш 110 кВ |  |  |  |
|  | Силовой трансформатор |  | АТ-3 |  |  |  |
| 12. Присоединение ТСН на одну сш |  |  |  |  |  |  |
|  | Система шин |  | 1 сш 6 кВ |  |  |  |
|  | Шинный разъединитель |  | ШР 220 кВ ТСН1 |  |  |  |
|  | Предохранитель |  | Предохр. ТСН-1 6 кВ 1 сш |  |  |  |
|  | Трансформатор собственных нужд |  | ТСН-1 6 кВ 1 сш |  |  |  |
| 13. Присоединение КЛ на две сш |  |  |  |  |  |  |
|  | Система шин |  | 1 сш 35 кВ |  |  |  |
|  | Шинный разъединитель |  | ШР 1 сш 35 кВ КЛ Дивная – II |  |  |  |
|  | Заземляющий нож |  | ЗН ШР 1 сш 35 кВ КЛ Дивная - II в ст. МВ |  |  |  |
|  | Система шин |  | 2 сш 35 кВ |  |  |  |
|  | Заземляющий нож |  | ШР 2 сш 35 кВ КЛ Дивная – II |  |  |  |
|  | Заземляющий нож |  | ЗН ШР 2 сш 35 кВ КЛ Дивная - II в ст. МВ |  |  |  |
|  | Масляный выключатель |  | МВ 35 кВ КЛ Дивная – II |  |  |  |
|  | Заземляющий нож |  | ЗН РЛ-35 кВ КЛ Дивная - II в ст. МВ |  |  |  |
|  | Линейный разъединитель |  | ЛР 35 кВ КЛ Дивная - II |  |  |  |
|  | Заземляющий нож |  | ЗН РЛ-35 кВ КЛ Дивная - II в ст. ВЛ |  |  |  |
|  | Связь с объектом |  | КЛ Дивная - II А |  |  |  |
|  | Связь с объектом |  | КЛ Дивная - II Б |  |  |  |
| 14. Присоединение разрядника на одну сш через ШР |  |  |  |  |  |  |
|  | Система шин |  | 1 с.ш. 220 кВ |  |  |  |
|  | Система шин |  | 2 с.ш. 220 кВ |  |  |  |
|  | Шинный разъединитель |  | ШР 2 сш 220 кВ разр. |  |  |  |
|  | Заземляющий нож |  | ЗН ШР 2 с.ш. 220кВ разр. в ст. разр. |  |  |  |
|  | Разрядник |  | Разр. 2 сш 220 кВ |  |  |  |
| 15. Присоединение разрядника на одну сш через ШР |  |  |  |  |  |  |
|  | Разрядник |  | Разр. 220 кВ АТ-1 |  |  |  |
|  | Силовой трансформатор |  | АТ-1 220 кВ |  |  |  |
| 16. Присоединение ЗН к фидеру |  |  |  |  |  |  |
|  | Система шин |  | V сек 10кВ |  |  |  |
|  | Масляный выключатель |  | МВ-10кВ ф.16065 19073 а+ b |  |  |  |
|  | Заземляющий нож |  | ЗН яч. МВ-10 кВ ф. 16065, 19073 а+b в ст. Фидера |  |  |  |
|  | Фидер |  | ф.16065 a 10кВ |  |  |  |
|  | Фидер |  | ф.19073 b 10кВ |  |  |  |
| 17. Присоединение СВ на две сш |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Система шин |  |  | IV сек 10кВ |  |
|  |  | Шасси |  |  | СР IV сек 10 кВ. |  |
|  |  | Система шин |  |  | III сек 10кВ |  |
|  |  | Секционный выключатель |  |  | СВ III с.ш. 10 кВ |  |
| 18. Присоединение ДГР |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Система шин |  | Х1 сек. |  |  |
|  |  | Масляный выключатель |  | МВ ДГР-6 |  |  |
|  |  | Заземляющий нож |  | ЗН яч. МВ ДГР-6 в ст. тр-ра |  |  |
|  |  | Трансформатор собственных нужд |  | Тр-р ДГР-6 10 кВ |  |  |
|  |  | Дугогасящий реактор |  | ДГР-6 10 кВ |  |  |
| 19. Присоединение двух СВ на две сш |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Система шин |  | ХI сек. |  |  |
|  |  | Секционный выключатель |  | СВ XI 10 кВ |  |  |
|  |  | Заземляющий нож |  | ЗН яч. СВ 10кВ ХI сек. в ст. перем. |  |  |
|  |  | Система шин |  | ХII сек. |  |  |
|  |  | Секционный выключатель |  | СВ XII 10 кВ. |  |  |
|  |  | Заземляющий нож |  | ЗН яч. СВ 10кВ ХII сш в ст. перем. |  |  |
| 20. Присоединение ВД на одну сш |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Силовой трансформатор |  | АТ-1 220 кВ |  |  |
|  |  | Трансформаторный разъединитель |  | ТР 10 кВ АТ-1 |  |  |
|  |  | ВД |  | ВД-2 10 кВ АТ-1 |  |  |
|  |  | Дугогасящий реактор |  | ДГР-1 10 кВ АТ-1 |  |  |
|  |  | Разъединитель |  | Разъед. ДГР-1 10 кВ АТ-1 |  |  |
|  |  | Реактор |  | Реакт. 10 кВ АТ-1 |  |  |
|  |  | Заземляющий нож |  | ЗН МВ 10кВ АТ-1 V сек. в ст. реак. |  |  |
|  |  | Масляный выключатель |  | МВ-10кВ V сек. АТ-1 |  |  |
|  |  | Система шин |  | V сек 10кВ |  |  |
|  |  | Заземляющий нож |  | ЗН МВ 10кВ VII сек. АТ-1 в ст. реак. |  |  |
|  |  | Масляный выключатель |  | МВ-10кВ VII сек. АТ-1 |  |  |
|  |  | Система шин |  | VII сек 10кВ |  |  |

## Правила построения макета панелей управления

Панели управления – каждая панель в отдельный контейнер. Диспетчерское наименование панели управления: П4У – Панель управления номер 4, скрытое ДН. В верхней части панели

Надпись типа текст, П4У. Линии 220 кВ – номер панели и ее наименование. В одну – две строки.  Элементы внутри контейнеров собираются в контейнеры, за исключением объектов,

Выходящих за пределы контейнеров (панелей).

Мнемосхема на щите выполняется графическими примитивами – линии, дуги и .т.п. элементы схемы на щите (трансформаторы и т.д.) необходимо также выполнять графическими примитивами.

## Правила построения макета панелей  защиты

Общие правила:

Каждый элемент макета должен иметь сокращенное буквенно-цифровое обозначение и осмысленное наименование. Например : накладка : <Н1. Оперативный ток ДЗШ>

<П4У. Пожаротушение ПС>

- вариант – попанельная раскладка.

Каждая панель – контейнер. Правила именования схожи с

## Примеры диспетчерских наименований органов управления и контроля

|  | Ваттметр | Акт. Мощн. АТ-3 ст. 110 кВ |
| --- | --- | --- |
|  | Варметр | Реакт. Мощн. АТ-3 ст. 110 кВ |
|  | Мощность | Мощность ЛЭП 220 кВ Ногинск-Дальняя |
|  | Амперметр | Ток АТ-3 ст.220 кВ |
|  | Вольтметр | Напряжение ЛЭП 220 кВ Ногинск-Дальняя |
|  | Указатель напряжения АНЦАПФ | РПН АТ-3 |
|  | Табло | ТС-1 Табло |
|  | Ключ управления | КУ Оперативный ток тр-ра №1 |
|  | Переключатель | Переключаптель мощности акт.-реакт. тр-ра №1 |
|  | Кнопка | Кн. Съем сигнала |
|  | Контроль напряжения | Контроль напряжения ТН I секц. 6 кВ |
|  | Ключ управления с самовозвратом | КУ СМВ 6 кВ |
|  | Ламочка (вкл) | Л. Вкл. КУ СМВ 6 кВ |
|  | Лампочка (откл) | Л. Откл. КУ СМВ 6 кВ |
|  | Блинкер | Бл. <имя присоединения> |
|  | Накладка | Н[ если есть- номер накладки, например Н14.] Действие на выходные релеизбирателя I сш |

Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок ПОТРМ – 016 –2001 (РД 153-34.0-03.150-00)

Элементы схем с вынесенным в ДН функциональным назначением приведены в таблице Функционально-определенные элементы схем.